## Sheet1
赤字：社内通達等による当社独自の値（内容） |  |  |  |  | 緑字：推奨する値、項目 | [7 empty] | 工事監理者 | 所長 | 主任 | 担当者
ハッチング(灰色)：複数の工種(他工種)も確認する内容 | [17 empty] | 担当者：
鉄骨工事 QC工程表 |  |  | (↓ ○：実施者 ◎：立会確認 △：書類確認・承認）
施工フロー | 管理項目 | 管理基準 | 実施者・役割 |  |  | 管理方法 | [6 empty] | 不適合があった場合の処置方法 |  |  |  | チェック | 確認欄
|  |  | 工事管理 | 京成建設 | 協力会社 | 頻 度 | 時 期 | 方 法 | 記 録 | 写真 | [7 empty] | 所長 | 主任 | 担当者 | 作業主任者
[11 empty] | 工区毎 | 工区内符号毎 | bar: 管理方法 写真
準備・計画 (共通) | 設計図書確認・質疑応答 必要に応じ、詳細納まり図作成 | － | △ | ○ | ○ | 随時 | 設計図書受領後即時 | － | 質疑結果(質疑応答書等)を専用ファイルに保管する | － | － | － | －
| 図面説明会 （意匠、構造、設備） | － | ○ | ○ | － | － | 着工後 | － | 議事録を専用ファイルに保管する | － | － | － | －
| 施工の体制 | 当社：施工管理責任者、担当者を選任 建方施工業者名、作業の管理体制、品質管理責任者、技能資格者確認 | △ | ○ | － | － | 計画着手時まで | － | 施工計画書 | － | － | － | －
| 鉄骨工事の基本情報確認 | 設計図書(その他特記事項）通り | △ | ○ | － | － | 鉄骨工事計画書作成前 | 施工範囲、施工方法等施工条件の確認 | 施工計画書 | － | － | － | －
| 施工範囲 | 鉄骨の規模、技術的な難易度、施工時期より工区・節割、施工範囲を決定する | △ | ○ | － | － | 計画着手時 | － | 施工計画書 | － | － | － | －
| 全体工程表 | 材料発注時期、工作図作成、工場製作、施工時期、検査の種類と時期 | △ | ○ | ○ | － | 計画着手時 | － | 工程表 | － | － | － | －
| 鉄骨建て方工程表 | 鉄骨工事工程表(搬入、建方、本締め、溶接完了） 作業稼働日数(休日・天候）、建方手順、建方揚重機の盛替、建方ピース数、揚重機の占有時間 | △ | ○ |  | － | 計画着手時 | － | 工程表 | － | － | － | －
| 鉄骨工事における有資格者の確認と責任者の選定 | ①鉄骨の組立等作業主任者 ②高力ボルト施工管理者 ③溶融亜鉛めっき高力ボルトの施工管理技術者 ④ 同 締付け技能者 ⑤溶接施工監理技術者 ⑥溶接技能者 ⑦溶接部の受入検査を行う ⑧溶接部の受入検査を行う技術資格者 | △ |  | ○ | － | 施工計画書作成時 | 書類(資格証) | 施工計画書 施工要領書 | － | － | － | －
| 使用材料(鉄骨：構造用鋼材)の確認 | 使用材料名、使用箇所 鋼材の規格、材質、種類、断面寸法、形状 JIS規格品又は国土交通大臣の認定を受けたもの | △ | ○ | ○ | － | 製作要領書・工作図作成前 製品検査時 | 書類、図面 ミルシート | 施工要領書 施工計画書 製品検査記録 | － | － | － | －
| 使用材料(ボルト類)の確認 | 高力ボルト、ボルト、ナット、座金、頭付きスタッド、ターンバックル、アンカーボルト 使用材料名、使用箇所 規格、材質、種類、断面寸法、形状 JIS規格品又は国土交通大臣の認定を受けたもの | △ | ○ | ○ | － | 製作要領書・工作図作成前 製品検査時 | 書類、図面 ミルシート | 施工要領書 施工計画書 製品検査記録 | － | － | － | －
| 使用材料(溶接材料)の確認 | 種類、使用材料名、使用箇所、径母材の種類、継手形式、開先形状、溶接方法等に適合したもの 原則としてJIS規格適合品 | △ | ○ | ○ | － | 施工計画書作成時 | 書類 | 施工要領書 施工計画書 | － | － | － | －
| 使用材料(さび止め塗装)の確認 | 規格番号、規格種別、製品名、色、メーカー、塗り回数、素地ごしらえ種別、耐火被覆のさび止め塗装の有無を確認 さび止め塗布範囲の確認 | △ | ○ | ○ | － | 施工計画書作成時 | 書類 | 施工要領書 施工計画書 | － | － | － | －
| 溶融亜鉛めっき塗布範囲確認 | 溶融亜鉛めっき塗布範囲の確認 | △ | ○ | ○ | － | 施工計画書作成時 | 書類 | 施工要領書 施工計画書 | － | － | － | －
| 輸送計画 | 輸送経路、輸送可能重量 車両規制、高さ制限 最大となる部材の高さ、幅、積載高さ 搬入条件(時間、ゲート幅員、歩道切り下げ等) 待機場所 荷下ろし・荷受け方法、仮置き場 | － | ○ | ○ | － | 施工計画時 | － | 施工計画書 製作要領書 | － | － | － | 部材の割り付け位置の変更が必要な場合は設計者、監理者と協議
| 建方方法の選定 | 建物の規模・形状、敷地形状、周辺環境、建方の分割、工事期間、経済性、安全性、施工性等による 積上げ方式、建逃げ方式、輪切り建方方式、仮支柱支持方式、横引き方式、吊上げ・押上げ方式 | △ | ○ | － | － | 施工計画時 | － | 施工計画書 | － | － | － | －
準備・計画 (共通) | 建方用重機の選定 | ・建方方法、周囲の状況、吊上げる部材重量・大きさ、工事期間等による 機種、台数、設置位置 | △ | ○ |  | － | 施工計画時 | － | 施工計画書 | － | － | － | －
| 建方用重機の転倒防止 | ・重機設置位置、スペース、アウトリガー設置位置の確認 ・設置地盤の耐力の確認 鉄板養生、地盤改良、スラブ補強、等 ・地下埋設物の確認と対策 ・揚重機の架台反力に対する補強方法 | △ | ○ | － | － | 施工計画時 | － | 施工計画書 | － | － | － | －
| 建方用仮設計画の検討 | ・足場(作業通路・作業足場) ・養生(親綱、水平養生、垂直養生、朝顔等) ・仮設電気設備 ・仮設部材(歪み直しピース、命綱要ピース、タラップ)等の選定と安全性(強度)の確認 | △ | ○ | － | － | 施工計画時 | － | 施工計画書 | － | － | － | －
| 建方中の自立検討 | 安全上支障のないこと 強風時、地震時、積雪時 | － | ○ | ○ | － | 施工計画時 | － | 施工計画書 強度計算書 | － | － | － | －
| 溶接技量付加試験 | 設計図書による 試験の有無、免除願い、等 | △ | ○ | ○ | － | 施工計画書作成時 | 特記による | 議事録 施工計画書 試験結果報告書 技量付加試験免除願い | － | － | － | －
| 溶接技量確認試験 | 溶接技能者に対し、その技量に疑問が生じて、工事監理者が特に必要と認めた場合に行う 確認したい技量に対し、工事現場での溶接条件に即した実効的な試験を行う | △ | ○ | ○ | － | 工事監理者が特に必要と認めた場合 | 工事現場での溶接条件に即した実効的な方法を検討する | 試験結果報告書 | － | － | － | 不適合の場合は該当する作業を行わない
| アンカーボルトの仕様、据付工法の確認 | 設計図書による ・構造耐力を負担するもの(引張耐力のみ、引張力とせん断耐力)：鋼製フレーム固定法、箱抜き、ボルト後据付法等 ・構造耐力を負担しない(建方用)：鉄筋固定法、型枠固定法、アンカープレート埋込みボルト後溶接法、あと施工アンカー法等 ・埋込み精度の確保：平面的位置、ボルト頭部の突き出し寸法、長さ方向の垂直度 | △ | ○ | － | － | 施工計画時 |  | 施工計画書 | － | － | － | －
| アンカーボルトと他工事との干渉の確認 | 1）基礎梁筋等とアンカーボルトとの干渉の有無 2）山留壁に近いアンカーボルトの締付けと作業性 3)柱主筋とナット締付け作業性 | △ | ○ | － | － | 施工計画時 工作図作成時 | 詳細納まり図の作成 | 納まり図 打合せ議事録 | － | － | － | 構造設計者、監理者と協議 1）梁主筋を2段筋とする、梁幅を拡張する等 2）アンカーボルト位置の変更等 3）柱主筋の位置、継手位置の変更等
| 高力ボルトの種類と締付け方法 | 設計図書による ・トルシア形高力ボルト(S10T) ピンテール破断による締付 け(原理はトルクコントロー ル法) ・JIS形高力六角ボルト(F10T） ナット回転法 トルクコントロール法 ・溶融亜鉛めっき高力ボルト (F8T） ナット回転法 ・その他特記による | △ | ○ | ○ | － | 施工計画時 | 書類 | 施工要領書 施工計画書 | － | － | － | －
| 高力ボルトの締付機器の選定 | 締付け方法による 手動式トルクレンチ(プレート形、ダイヤル形、プリセット形、単能形) 動力を用いるレンチ(電動、空動、油圧) 軸力計(油圧式、電気式) 等 | △ | △ | ○ | － | 施工計画時 | 書類 | 施工要領書 施工計画書 | － | － | － | －
| 普通ボルト接合 | ・使用材料 設計図書による、基本JIS品 ・適用範囲 設計図書による、せん断接 合部 ・戻り止め ・締付け機器 | △ | ○ | ○ | － | 施工計画時 | 書類 | 施工要領書 施工計画書 | － | － | － | －
準備・計画 (共通) | 溶接管理方法の確認 | 設計図書による 予熱、入熱量・パス間温度 溶接電流、アーク電圧、溶接速度、内質検査、等 | △ | ○ | ○ | － | 施工計画時 | 書類 | 施工要領書 施工計画書 | － | － | － | －
| CFT柱の検討 | CFTコンクリート打設方法の検討 柱頭部：打設孔、空気抜き孔 柱脚部：水抜き孔 柱継手：水抜き孔 ダイアグラム：打設孔、空気抜き孔 圧入口・補強プレート・誘導管 蒸気抜き孔 柱の角溶接 | △ | ○ |  | － | 施工計画時 工作図作成時 |  | CFTコンクリート施工計画書 強度計算書 工作図 | － | － | － | －
| 免震・制振部材の取付 | 設計図書、メーカー仕様による取付方法、鉄骨要求精度の確認 ・免震部材 ・制振部材 | △ | ○ | ○ | － | 製作開始前 | 図面 | 工作図 | － | － | － | －
| 各種届出申請関係 | 建設工事計画届 クレーン設置届、設置報告書 道路占用許可申請 道路使用許可申請 特殊車両通行許可申請 制限外積載許可申請 通行禁止道路通行許可申請 (環七規制等） 航空障害標識の設置届出書 | － | ○ | ○ | － | 計画着手時 |  | 各申請書類 | － | － | － | －
| 建築工事施工計画報告書 鉄骨工事施工計画報告書 (特定行政庁に提出) | 所管の特定行政庁による 特定行政庁により提出の有無、必要書類が異なるので確認が必要 | △ | ○ | ○ | － | 工事着手時 | 書類 | 建築工事施工計画報告書、鉄骨工事施工計画報告書、添付書類 | － | － | － | －
| (当社) 施工計画書 |  | △ | ○ |  | － | 工事○週前までに管理者確認、承諾 | 書式等々最新かどうか確認、工事監理者の承諾を得る | 工種別専用ファイルに保管 | － | － | － | －
| (協力会社) 製作要領書 |  | △ | △ | ○ | － | 製作○週前までに管理者確認、承諾 | 書式等々最新かどうか確認、工事監理者の承諾を得る | 工種別専用ファイルに保管 | － | － | － | －
| (協力会社) 施工要領書 |  | － | △ | ○ | － | 施工計画書作成前 | 施工計画書に反映 | 工種別専用ファイルに保管 | － | － | － | －
| (協力会社) 鉄骨溶接部の非破壊検査要領書(工場・現場) |  | △ | △ | ○ | － | 製作○週前までに管理者確認、承諾 | 書式等々最新かどうか確認、工事監理者の承諾を得 | 工種別専用ファイルに保管 | － | － | － | －
| 協力会社の責任者の決定 | 別紙議事録による | △ | △ | ○ | － | 工事着手前までに | － | 別紙議事録仕様専用ファイルに保管 | － | － | － | －
| 協力会社との事前打合せ | 別紙議事録による | △ | ○ | ○ | 適宜 | 工事○週前までに実施 | － | 別紙議事録仕様専用ファイルに保管 | － | － | － | －
施工前 (納品時) | アンカーボルト受入検査 | 設計図書、施工計画書による 規格、材質、径、定着長さ 形状(アンカーフレーム・ フック） | △ | △ | ○ | 全数 | 搬入時 | 書類確認 | 書類(規格品証明書等） | － | － | － | 再手配
| ベースモルタル受入検査 | 設計図書、施工計画書による 標準仕様書7.2.9 強度、材料 | － | ◎ | ○ | 毎回 | 材料搬入時 | 目視 | 納品書 | － | 初回 | － | 再手配
| 鉄骨受入検査 | 施工計画書による 製品検査時の是正必要箇所の記録 製品検査指摘事項が是正されていること | △ | ◎ | ○ | 全数 | 搬入時 | 目視 | 自主検査記録 | － | － | － | 是正もしくは工場に持ち帰り是正
| 高力ボルト受入検査・保管 | 設計図書、施工計画書による発注明細と製品一致しているか 荷姿、外観に異常はないか 風雨のかからない、じんあい、温度変化及び湿気の少ない倉庫やコンテナなどに収納して保管する。 施工前まで開封しない | △ | ○ | ○ | 協：全数 京：抜取 | 搬入時 | 書類(規格品証明書、社内試験成績書) 目視 | 規格品証明書 社内試験成績書 納品書 | － | － | － | 返品・交換 不具合のあるボルトは使用しない
| 現場軸力導入試験 (トルシア形高力ボルト) | 設計図書、施工計画書によるメーカーごとのねじの呼びごとに全納入ロットを1施工ロットとしてその中から1ロットを抽出する。測定された5セットの導入張力の平均値が規定値内であること | △ | ◎ | ○ | 5セット/ロット | 初回納入時 | 軸力計 | 高力ボルト軸力導入試験成績書 | ○ | － | － | 同一ロットから新たに10セットのボルトを任意に取出して改めて試験を行う。その結果が規定値を満足していない場合は工事で使用しない。 また、原因を究明、監理者、メーカーと対応を協議する。
| デッキプレート 規格、種類、寸法 | 設計図書による 標準仕様書7.2.7、JASS6 合成スラブ、複合スラブ、構造スラブとして使用するデッキプレートはJIS G 3352に適合するものとする | － | ◎ | ○ | 協：全数 京：抜取 | 搬入時 | 書類 | 納品書 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 返品・交換
施工前 (納品時) | デッキプレート 搬入、保管 | 施工要領書による デッキプレートに変形を生じさせないよう揚重する(2点吊り等） 雨露に注意して保管する。 風等による落下、荷崩れ等が生じないようネット養生やロープなどで仮止めを行う | － | ○ | ○ | 適宜 | 適宜 | 目視 | 専門工事業者施工記録 | － | － | － | 是正する
| さび止め塗料(規格・色) | 設計図書、施工計画書による ラベル、納品書により品名、規格、色調、数量を確認 | △ | ○ | ○ | 搬入時 | 搬入時 | ラベル、納品書の確認 | 納品書 | － | ○ | － | 不適合の場合、交換
施工前 (準備工事) | 基準レベル出し | ベンチマーク、設計図書 1級水準測量 往復の出合差 2.5㎜√S(S:km) 閉合差 15㎜√S | △ | ◎ | ○ | 着工時 適宜 | 着工時 | 目視 レベル | 施工記録 | － | － | － | 工事監理者と協議・その他指示による
| 基準墨出し | 基準ポイント、設計図書、躯体図 鋼製巻尺JIS1級精度 ±(0.2+0.1L)㎜ L=テープの全長の長さ | △ | ◎ | ○ | 着工時 適宜 | 着工時 | 目視 スチールテープ | 施工記録 | － | － | － | 工事監理者と協議・その他指示による
| アンカーボルト保持及び埋込工法 | 設計図書、施工計画書による | － | ○ | ○ | 全数 | 設置時 | 目視 | 専門工事業者施工記録 | － | － | ○ | 再設置
| アンカーボルト位置 | 設計図書による JASS6付則6【付表5】 監理許容差 ±3㎜(構造用、建方用) 限界許容差 ±5㎜(構造用、建方用) | △ | ◎ | ○ | 全数 | 設置時 コンクリート打設後 | 計測 金属製角度直尺、コンベックスルール、ベースプレート型板、等 | 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 監理者等と協議して ずれ量が小さい場合 ベースプレートの孔を広げ、ベースプレート上面に厚い平座金を 溶接する ずれ量が大きい場合 ベースプレートの孔を溶接で埋め、再孔あけ
| 柱据付面の高さ (ベースモルタル高さ) | 標準仕様書7.10.3 JASS6付則6【付表5】 (構造耐力負担表) 管理許容差 ±3㎜以内 限界許容差 ±5㎜以内 | △ | ◎ | ○ | 全数 | ベースモルタル施工後 | レベル コンベックスルール | 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 撤去し、再施工する
| アンカーボルトの出の長さ | 標準仕様書7.10.3 座金+二重ﾅｯﾄ+3山以上 | △ | ◎ | ○ | 全数 | 設置時 コンクリート打設後 | 計測 | 自主検査記録 | － | － | － | 管理者と協議して ボルトが下がりすぎの場合 開先を取って溶接 ボルトが上がりすぎの場合 座金を挿入する
| アンカーボルトネジ部の養生 | 施工計画書による 十分養生されていること | △ | ○ | ○ | 全数 | アンカーボルト設置後 | 目視 | 自主検査記録 | － | － | － | 養生する
| ベースモルタルの面積 (必要接触面積) | 設計図書、施工計画書による 200㎜角あるいは200㎜φ以上 | － | ◎ | ○ | 全数 | ベースモルタル施工後 | 目視 |  | － | － | － | 修正する
| ベースプレート下の充填状況 | 施工計画書による 周囲から溢れ出ること | △ | ○ | ○ | 全数 | 注入時 | 目視 | 自主検査記録 | － | － | － | 再充填
施工中 (鉄骨建方) | 鉄骨荷卸し方法 | 施工計画書による | － | ○ | ○ | － | 建方中 | 目視 | － | － | － | － | 一旦中断し、施工計画を確認して是正後再開
| 建方順序、計画、揚重計画 | 施工計画書による | － | ○ | ○ | － | 建方中 | 目視 | － | － | － | － | 一旦中断し、施工計画を確認して是正後再開
| 仮ボルト本数 | 標準仕様7.10.5，JASS6接合ボルト数の1/3かつ2本以上 フランジ溶接ウェブ高力ボルトの場合、1/2以上かつ2本以上 | △ | ○ | ○ | － | 建方中 | 目視 | 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 必要本数の取付
| 仮接合用ボルト締付け(現場溶接部) | 標準仕様書7.10.5、JASS6 高力ボルトを使用して、全数締付け | － | ◎ | ○ | － | 建方中 | 目視 | 協力会社自主点検表 | － | 適宜 | － | ボルトの交換、全数締付け
| 建方時の自立検討(強風時の検討を含む) | 施工計画書、建方手順書による 安全上支障のないこと | － | ○ | ○ | － | 建方中 | 目視 | － | － | － | － | 一旦中断し、施工計画を確認して是正後再開
| 柱頭レベル | 施工計画書による 溶接縮みや自重縮みを考慮 | － | △ | ○ | 各節毎 | 建方時 柱溶接後 | レベル | 計測記録 | － | － | － | 次節建方以降に反映
| 梁間(スパン)寸法 | 施工計画書による 溶接縮みを考慮 | － | ◎ | ○ | 各節毎 | 建方時 | スチールテープ | 計測記録 | － | － | － | 次節建方以降に反映
| 工事現場継手階の階高 | JASS6付則6【付表5】 管理許容差 ±5㎜以内 限界許容差 ±8㎜以内 | △ | ◎ | ○ | 各節毎 | 柱溶接後 | 計測 レベル、スチールテープ | 自主検査記録 | － | － | － | 工事監理者と協議・その指示による
| 梁の水平度 | JASS6付則6【付表5】 管理許容差 L/1000+3㎜かつ10㎜以下 限界許容差 ±8㎜以内 L/700+5㎜かつ15㎜以下 | △ | ◎ | ○ | 各節毎 | 建方時 溶接完了後 | レベル | 自主検査記録 | － | － | － | 再調整 調整できない場合は工事監理者と協議・その指示による
| 柱の倒れ | JASS6付則6【付表5】 管理許容差 H/1000かつ10㎜以下 限界許容差 | △ | ◎ | ○ | 各節毎 | 建方時 溶接完了後 | 鉛直器、セオドライトｍ三次元測量器 | 自主検査記録 | － | － | － | 再調整 調整できない場合は工事監理者と協議・その指示による
施工中 (鉄骨建方) | アンカーボルト締付け | 設計図書による 施工計画書二重ﾅｯﾄ締付け状況 ボルトの余長 特記のない場合余長3山以上 | △ | ◎ | ○ | 全数 | ナット締付時 | 目視 | 自主検査記録 | － | － | ○ | 締付不足：増し締め 余長不足：監理者と協議し、その指示による
施工中 (ボルト締付) | トルク係数値試験 (JIS形高力ボルト) | 設計図書、施工計画書によるメーカーごとのねじの呼びごとに1ロットとする 5セットのボルトについて試験し、社内検査成績書と値を比較し、バラツキを検討する | △ | ◎ | ○ | 5セット/ロット | 初回納品時 | トルクレンチ | 高力ボルト軸力導入試験成績書 | ○ | － | － | ボルトが異常であると判断された場合は工事で使用しない また、原因を究明、監理者、メーカーと対応を協議する
| 軸力計の管理(測定能力) | 校正有効期限内であること (軸力計の検定：検定済みのアムスラー試験機を用いて、使用軸力範囲内で3点以上の測定を5回以上繰り返して行い、その平均値がアムスラ指示の±3.0％以内） | △ | △ | ○ | 遂次 | 使用前 | 校正記録の確認 | 校正確認 | － | － | － | 交換又は校正
施工中 (ボルト締付) | 締付け機器の管理 | 締付け機器の点検、整備が行われているか 異常がないこと | － | △ | ○ | 毎日 | 始業前 作業中 | 目視 | 点検表 | － | － | － | 交換又は校正
| 締付け機器の調整 (トルクコントロール法) | JSAA6 施工計画書による | － | △ | ○ | 毎日 | 作業前 | 軸力計 | 点検表 | － | － | － | 交換又は校正
| 良好な摩擦接合面の確認 | 告示 1464 号標準仕様書 赤錆が発生した状態又はショットブラスト、グリットブラスト等の方法によってこれと同等以上のすべり係数を有する状態 | △ | ◎ | ○ | 協：全数 京：抜取 | 建方時 本締め時 | 目視 | 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 既定の発錆状態となるまで取付け及び締付け作業を行わない
| 施工時の気候 | 施工計画書による 0℃以上、ただし氷雪付着のある場合は行わない 降雨、降雪時は行わない | △ | ◎ | ○ | 0℃以下の懸念されるとき | 本締め時 | 温度計 | 高力ボルト施工管理報告書 | － | － | － | －
| 部材の清掃状況 | 浮き錆、油、塗料、塵埃の付着がないこと | △ | ◎ | ○ | 協：全数 京：抜取 | 建方時 本締め時 | 目視 | 自主検査記録 高力ボルト施工管理報告書 | － | 適宜 | － | 清掃する
| 組立て精度 (高力ボルトの接合部の制度) | JASS6付則6【付表2】 ・孔の食違い 管理許容差e≦1㎜ 限界許容差e≦1.5㎜ ・接合部の肌すき e≦1㎜ | △ | ◎ | ○ | 全数 | 建方時 | コンベックスルール 直角定規 貫通ゲージ | 自主検査記録 高力ボルト施工管理報告書 | － | 適宜 | － | 食違いが2㎜以下の場合はリーマー掛けして修正する。2㎜以上の場合は監理者と協議し、スプライスプレートを取り替える等の措置を講じる。
| 一次締付けトルク値 | 標準仕様書7.4.7、JASS6 M16 約100N・m M20,22 約150N・m M24 約200N・m | △ | ○ | ○ | 随時 | 本締め作業時 | 目視 | 高力ボルト施工管理報告書 | － | 適宜 | － | 締付け機器の調整
| マーキングの確認 | 標準仕様書7.4.7 ボルト、ナット、座金、母材 (SPL)にかけて行う | △ | ○ | ○ | 全数 | 本締め作業時 | 目視 | 自主検査記録 高力ボルト施工管理報告書 | － | 適宜 | － | マーキングを行う
| 本締め後の検査 (トルシア形高力ボルト) | 施工計画書による 標準仕様書7.4.8、JASS6 ・ピンテールの破断 ・ナット回転量 平均回転角度±30° ・共回り、軸回りがないこと ・ボルトの余長 1～6山 | △ | ○ | ○ | 全数 | 本締め後 | 目視 | 自主検査記録 高力ボルト施工管理報告書 | － | 適宜 | － | ・再締付け ・ボルトを取り替える
| 本締め後の検査 (JIS形高力ボルト) | 施工計画書による 標準仕様書7.4.8、JASS6 ・共回り、軸回りがないこと ・ボルトの余長 1～6山 (ナット回転法の場合) ・ナット回転量 120°±30° (M12：60°0°～+30) ボルトの長さがねじの呼び 径の5倍を超える場合は 特記による (トルクコントロール法の場合) ・締付けトルク値 設定トルク値±10％以内 | △ | ○ | ○ | 全数 | 本締め後 | 目視 手動トルクレンチ | 自主検査記録 高力ボルト施工管理報告書 | － | 適宜 | － | ・ボルトを取り替える ・回転量が不足しているボルトについては既定の回転量まで追締めする、既定の回転量を超えているボルトは取り替える ・締付けが不足しているボルトについては所要のトルクまで追締めする、締めすぎているボルトは取り替える
| 本締め後の検査 (溶融亜鉛めっき高力ボルト) | 施工計画書による 標準仕様書7.4.8、JASS6 ・共回り、軸回りがないこと ・ボルトの余長 1～6山 ・ナット回転量 120°±30° (M12：60°0°～+30) ボルトの長さがねじの呼び 径の5倍を超える場合は 特記による | △ | ○ | ○ | 全数 | 本締め後 | 目視 | 自主検査記録 高力ボルト施工管理報告書 | － | 適宜 | － | ・ボルトを取り替える ・回転量が不足しているボルトについては既定の回転量まで追締めする、既定の回転量を超えているボルトは取り替える
施工中 (ボルト締付) | (普通ボルト) 締付け後の検査 | 施工計画書による 標準仕様書7.4.8、JASS6 ・ボルトの余長 3山以上 ・座金の有無 ﾎﾞﾙﾄ頭下・ﾅｯﾄ下に各1枚 ・戻り止めの方法 ばね座金、ロック機能のつい ているものなどを使用し、適 切な方法でﾅｯﾄの戻りを防止 する | △ | ○ | ○ | 全数 | 本締め後 | 目視 | 自主検査記録 高力ボルト施工管理報告書 | － | 適宜 | － | ・ボルトを取り替える ・座金を取り付ける ・戻り止めの是正
施工中 (現場溶接) | 有資格者の確認 | 施工計画書との照合 ①溶接施工監理技術者 ②溶接技能者 | △ | △ | ○ | 随時 | 工事着手前 施工中 | 書類 資格証 | 溶接施工管理報告書 | － | 適宜 | － | ①その他の資格、または工事経歴等により、必要な能力を有していることを確認する ②条件に該当した者が作業を行う もしくは必要な資格を確認の上、名簿の差替え
| 溶接材料の種類、径 | 施工計画書による 使用する鋼種・継手形式・開先形状・溶接方法に適合したJIS規格品とする | △ | △ | ○ | 毎日 | 搬入時 作業前 作業中 | 目視 | 自主検査記録 | － | ○ | － | 計画の物に交換する
| 溶接材の保管 | 溶接材料は、湿気を吸収しないよう保管し、被覆材の剥脱・汚損・変質・吸湿・甚だしい錆の発生した物は使用しない | △ | ○ | ○ | 適宜 | 溶接施工期間 | 目視 | 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 不具合のあるものは使用しない
| 組立て精度の確認 | JASS6付則6【付表1】 国交省告示1464号 ・突合せ継手の食違い ・仕口のずれ(ダイヤグラムと フランジ) | △ | ○ | ○ | 全数 | 溶接前 | 目視 | 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 再調整する 監理者と協議し、必要な対策を行う
| 溶接部の確認 | JASS6付則5、付則6【付表1】 ルート間隔 ルート面、開先角度 ノッチの有無 | △ | ○ | ○ | 全数 | 溶接前 | 目視 テーパーゲージ 限界ゲージ コンベックスルール 溶接ゲージ | 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 承認された方法で補修する
| 溶接面の清掃 | 標準仕様書7.6.6、JASS6 浮き錆、油、スラグ、水分、塵埃の付着がないこと | △ | ○ | ○ | 全数 | 溶接前 | 目視 | 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 清掃する
| 施工(溶接)順序、溶接姿勢 | 施工計画書による 姿勢は主として下向き、横向き、立向きで溶接法による | △ | ○ | ○ | 随時 | 作業中 | 目視 | 施工写真 | － | 適宜 | － | 作業を中断し、監理者と協議し、必要な対応を実施する
| 溶接時の気象条件 | 施工計画書による JASS6 気温-5℃以上 手元風速2m/以下、防風設備 | △ | ○ | ○ | 随時 | 作業前 作業中 | 温度計 風速計 | 自主検査記録 溶接施工管理報告書 | － | － | － | 基本、作業を中断する ※対策を講じ、
| 予熱 | 施工計画書による 溶接線から100㎜程度の範囲について、鋼材の種類・板厚・溶接方法・使用する溶接材料に応じて適切な方法で予熱を行う | △ | ◎ | ○ | 協：全数 京：抜取 | 溶接直前 | 温度チョーク 表面温度計 | 自主検査記録 溶接施工管理報告書 | － | 適宜 | － | 所定の温度まで予熱を行う
| 溶接電流、アーク電圧、溶接速度 | 施工計画書による | △ | ◎ | ○ | 協：全数 京：抜取 | 溶接中 | 電流、電圧計 ストップウォッチ | 自主検査記録 溶接施工管理報告書 | － | ○ | － | 目標値に合わせて調整する
| 入熱量(パス数) パス間温度(温度チョーク) | 施工計画書による | △ | ◎ | ○ | 協：全数 京：抜取 | 溶接中 | 目視 温度チョーク | 自主検査記録 溶接施工管理報告書 | － | ○ | － | 温度チョークが溶けないことを確認するまで、次のパスの溶接を待つ
施工中 (溶接部検査) | 溶接部の受入れ検査を行う技術資格者 | 施工計画書、受入検査要領書との照合 | △ | ○ | － | － | 検査前 | 書類 | 受入検査記録 | － | － | － | －
| 外観検査-1 | JASS6付則6【付表3】 【許容値の無い欠陥】 ・われ(都：重大な不具合) ・クレータ処理不良 ・まわし溶接不良 ・端部処理不良 ・アークストライク | △ | △ | ○ | 全数 | 溶接後 | 書類 目視 金属製角度直尺 金属製直尺 テーパーゲージ 溶接ゲージ 限界ゲージ コンベックスルール | 受入検査記録 第三者による検査報告書 | － | ○ | － | 不良個所は管理者と協議し、補修を行い再検査する 「われ」について【東京都の場合】 「知事が別に定める重大な不具合」が発生した場合は指定書式により検査会社より工事施工者(又は工事監理者)、建築主事又は指定確認検査機関、特定行政庁に報告する また、その是正措置・結果、再発防止等について速やかに建築主事又は指定確認検査機関、特定行政庁に報告する
| 外観検査-2 | JASS6付則6【付表1】 国交省告示1464号 ・突合せ継手の食違い 柱継手、通しダイヤフラムと 梁フランジの継手、軸方向 継手、他 |  |  |  | 全数 | 溶接後 | 書類 目視 金属製角度直尺 金属製直尺 テーパーゲージ 溶接ゲージ 限界ゲージ コンベックスルール | 受入検査記録 第三者による検査報告書 | － | ○ | － | 不良個所は管理者と協議し、補修を行い再検査する 「われ」について【東京都の場合】 「知事が別に定める重大な不具合」が発生した場合は指定書式により検査会社より工事施工者(又は工事監理者)、建築主事又は指定確認検査機関、特定行政庁に報告する また、その是正措置・結果、再発防止等について速やかに建築主事又は指定確認検査機関、特定行政庁に報告する
| 外観検査-3 (アンダーカット) | 国交省告示1464号 e≦0.3㎜ ただし、アンダーカット部分の長さの総和が溶接部分全体の長さの10％以下で、かつその断面図が鋭角でない場合にあっては深さを1㎜以下とすることができる | △ | △ | ○ | 全数 | 溶接後 | 書類 目視 アンダーカットゲージ 退避試験片 | 受入検査記録 第三者による検査報告書 | － | ○ | － | グラインダーで除去後、再溶接する
施工中 (溶接部検査) | 超音波探傷検査 | 鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説による | △ | △ | ○ | 全数 | 溶接後 | 書類 | 受入検査記録 第三者による検査報告書 | － | ○ | － | 不良個所は監理者と協議し、補修を行い再検査する
施工中 (スタッド溶接) | 溶接技能資格者の確認 | スタッド協会「スタッド溶接技術検定試験」の資格を有する者 | △ | ○ |  | 作業開始前時1回 | 作業前 | 資格証を確認 | 自主検査記録 | － | － | － | －
| 溶接時の気象条件 | 気温0℃以上 | － | ○ | ○ | 0℃以下の懸念されるとき | 作業前、作業中 | 温度計 | 専門工事業者施工記録 | － | － | － | －
| 頭付きスタッドの規格、種類、径、長さ | JASS6、標準仕様書7.2.8 設計図書による JIS B 1198 | △ | ◎ | ○ | 適宜 | 搬入時 | 目視、計測 | 自主検査記録 | － | 適宜 | － | －
| 溶接電源 | 専用電源であること | － | ○ | ○ | 都度 | 機械設置時 | 目視 | 施工計画書 | － | － | － | 適正な電源を確保する
| 溶接姿勢 | JASS6、標準仕様書7.7.4 下向きを基本とする 下向き以外は要領書による | － | ○ | ○ | 適宜 | 作業前、作業中 | 目視 | 専門工事業者施工記録 | － | － | － | 作業を中断し、監理者と協議し、必要な対応を実施する
| 溶接条件の設定(試験スタッド溶接) | 標準仕様書7.7.4、 2本以上の試験溶接を行い、外観および30°打撃曲げ検査を行う | △ | ◎ △ | ○ | 協：毎回 京：適宜立会 | 施工開始前、装置の移動・交換、作業中断後 | 目視、計測 | 専門工事業者施工記録 | － | 適宜 | － | 溶接条件の修正
| スタッド、本数、間隔 | 設計図書による スタッドのピッチ、ゲージなどの最小寸法は以下を標準とする 最小ピッチ(材軸方向）：スタッド軸径の7.5倍以上かつ600㎜以下 最小ゲージ(材軸と直交方向）：スタッド軸径の5倍以上 最小はしあき(軸心と縁端）：４０㎜以上 かぶり：30㎜以下 | △ | ◎ | ○ | 全数 | 作業後 配筋前 | 目視、計測 | 自主検査記録 専門工事業者施工記録 | － | ○ | － | 打ち増し、打ち返し
| 外観検査 (アンダーカット・割れ) | 標準仕様書7.7.4 ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ0.5㎜以内、割れの無いこと | △ | ◎ | ○ | 全数 | 作業後 配筋前 | 目視 | 自主検査記録 専門工事業者施工記録 | － | ○ | － | 軸部にアンダーカットがh掃除多場合は打ち増しする 打ち増しのできない場合および母材にアンダーカットが生じている場合は不良スタッドを除去し打ち直しする
| 外観検査 (仕上がり高さ・傾き) | JASS6付則6 管理許容差 高さ±1.5㎜以内、傾き3度以内 JASS6付則6 管理許容差、標準仕様書7.7.3 高さ2㎜以内、傾き5度以内 | △ | ◎ | ○ | 1本以上/ロット | 作業後 配筋前 | 目視 計測 | 自主検査記録 専門工事業者施工記録 | － | ○ | － | 打ち増しする 打ち増しのできない場合は不良スタッドを除去し打ち直しする
| 打撃曲げ検査 | JASS6、標準仕様書7.7.6 打撃により15°まで曲げ、割れ、その他欠陥のないこと スタッドの種類及びスタッド溶接される部材が異なる毎に、かつ、100本ごと及びその端部について1ロットする | △ | ◎ | ○ | 1本以上/ロット | 作業後 配筋前 | 目視 | 自主検査記録 専門工事業者施工記録 | － | ○ | － | 打ち増しする 打ち増しのできない場合及び母材にアンダーカットが生じている場合は不良スタッドを除去し、打ち直しする
| デッキプレート貫通溶接 | スタッドをデッキプレートを貫通して梁などに溶接する箇所では、以下を考慮する ・同材のデッキプレートを使用して試験施工を行い施工条件を確認する ・打撃曲げ試験の本数を増やす等の処置を行う ・デッキプレートと鉄骨のクリアランスが大きな場合は溶接前にハンマーで叩く、デッキプレートの谷ごとにスポット溶接を行う等配慮する ・1.6㎜以下の厚さのデッキプレートを使用するかデッキプレートに適切な直径の穴を設け、デッキ貫通溶接を避けることが必要である | △ | ◎ | ○ | 特記、施工計画書による | 作業前 作業後 | 目視 打撃試験 | 施工計画書 自主検査記録 | － | 適宜 | － | 施工条件を確認の上、打ち増しする。 打ち増しできない場合は不良スタッドを除去し、打ち直しする。
| デッキと梁との接合(溶接) | 使用するデッキプレートの仕様による 溶接個所、ピッチ等 母材にアンダーカットなどの有害な欠損を生じさせない | △ | ◎ | ○ | 協：全数 京：抜取 | 適宜 | 目視 | 自主検査記録 専門工事業者施工記録 | － | － | － | 追加溶接する 必要に応じて肉盛りを行い、グラインダー等で整形する
| 床スラブと鉄骨梁の接合 | 床スラブの構法による 合成スラブ：頭付きスタッド、焼 抜き栓溶接、打込 み鋲 複合スラブ：頭付きスタッド 構造スラブ：別途床ブレースが 必要 | △ | ◎ | ○ | 協：全数 京：抜取 | 適宜 | 目視 | 自主検査記録 専門工事業者施工記録 | － | － | － | 追加溶接する 必要に応じて肉盛りを行い、グラインダー等で整形する
施工中 (さび止め塗装・補修) | 素地調整 | 設計図書、施工計画書による 標準仕様書18.2.3のC種 JASS18の種別1種B又は2種等 | △ | ○ | ○ | 全数 | 塗装前 | 目視 | 自主検査表 | － | － | － | 是正する
| 塗布範囲 | 施工計画書による | △ | ○ | ○ | 全数 | 塗装前 | 目視 | 自主検査表 | － | － | － | 是正する
| 施工時の気象条件 | JASS6 以下のような状態では塗装作業を中止する ・塗装場所の気温が5℃以下、または湿度が85％のとき。 ・降雪・降雨・強風・結露などによって水滴や塵埃などが塗膜に付着しやすいとき ・炎天下で鋼材表面の温度が50℃以上と高く、塗膜に泡が生じる恐れがあるとき | △ | ○ | ○ | 随時 | 作業時 | 目視、温湿度計 | 自主検査記録 | － | － | － | 作業を中止する
| 塗付け量の推定 | 施工計画書による | △ | ○ | ○ | 作業単位ごと | 塗装後 | 使用料から単位面積当たりの塗付け量を推定する | 納品書、写真 | － | － | － | 是正する
施工後 (めっき補修) | 溶融亜鉛めっき面の傷補修 | 施工計画書による、JASS6 荷扱いおよび建方によるめっき面の傷の確認 ワイヤブラシで入念に素地調整を行った後、高濃度亜鉛末塗料を2回以上塗付ける | △ | ○ | ○ | 全数 | 建方後 | 目視 | 自主検査記録 | － | － | － | 工事監理者と協議・その指示による
施工後 (精度検査) | 建物の倒れ | JASS6付則6【付表5】 管理許容差 H/4000かつ30㎜以下 限界許容差 H/2500+10㎜かつ50㎜以下 | △ ◎ | ○ | ○ | 建方完了後 | 建方完了後 | 柱の各節の倒れより算出する 下げ振り、鉛直器、 セオドライト、三次元測距儀、等 | 自主検査記録 | － | － | － | 工事監理者と協議・その指示による
施工後 (精度検査) | 建物の湾曲 | JASS6付則6【付表5】 管理許容差 H/4000かつ20㎜以下 限界許容差 H/2500かつ25㎜以下 | △ ◎ | ○ | ○ | 各節毎 | 建方完了後 | 基準線からの出入りの計測 ピアノ線、鋼製巻尺、 金属製直尺、等 | 自主検査記録 | － | － | － | 工事監理者と協議・その指示による
検査 (特定工程の中間検査) | 中間検査(特定工程) | 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程、および、特定行政庁が指定する工程 | ○ | ○ | ○ | 規模、用途による | 階数が三以上である共同集宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程、 | 書類 | 中間検査申請書 中間検査記録 検査済証 | － | － | － | 指摘事項は速やかに是正し、検査機関に報告し。合格した後に後工程の施工を行う
| 建築工事施工結果報告書 鉄骨工事施工結果報告書 (検査機関に提出) | 検査申請先による 申請先により必要書類が異なるので確認が必要 | △ | ○ | ○ | － | 中間、完了検査時 | 書類 | 建築工事施工結果報告書、鉄骨工事施工結果報告書、添付書類 | － | － | － | 指摘事項は速やかに是正し、検査機関に報告し。合格した後に後工程の施工を行う