## 杭工事（場所打ち）
[13 empty] | 工事 監理者 | 所長 | 主任 | 担当者
担当者：
場所打ち（鋼管）コンクリート杭 拡底アースドリル工法 QC工程表 |  |  | （ ↓ ○：実施者 ◎：立会確認 △：書類確認） | [20 empty] | （ ↓ ○：実施者 ◎：立会確認 △：書類確認）
施工フロー | 管理項目 | 管理基準 | 実施者・役割 |  |  | 管理方法 | [6 empty] | 不適合があった場合の処置方法 |  |  |  | チェック | 確認欄 |  |  |  | 管理基準の引用元（根拠）等 | 管理基準 | 実施者・役割 |  |  | 写真
|  |  | 工事 監理 | 京成 建設 | 杭専 業者 | 頻 度 | 時 期 | 方 法 | 記 録 | 写真 | [7 empty] | 所長 | 主任 | 担当者 | 作業 主任者 |  |  | 設計 監理 | 東急 建設 | 杭専 業者 | 試験 杭 | 杭種 毎 | 全杭
[10 empty] | 試験 杭 | 杭種 毎 | 全杭
杭芯測量 (準備工事) | 杭芯位置 | ±10mm以内 | － | ○ | － | 全本数 | 杭心出し直後 | 計測（トランシット、スチールテープ） | 杭芯チェック図 | － | － | － | 位置修正 | [8 empty] | 基本的に０を目標とする | ±10mm以内 | － | ○ | － | － | － | －
杭芯確認 | 打設前杭芯位置 | 杭№、杭芯位置 | － | ○ | － | 全本数 | 施工前日 | 計測（スケール、杭ナビ） | 施工管理シート | － | － | － | 打設位置変更 | [9 empty] | 杭№、杭芯位置 | － | ○ | － | － | － | －
| 逃げ杭の位置 | ±5mm以内 | － | － | ○ | 全本数 | 機械据付け前 | 計測（スケール） | 施工管理シート | － | － | － | 再設置 | [8 empty] | 基本的に０を目標とする | ±5mm以内 | － | － | ○ | － | － | －
アースドリル 機据付け | 作業床の状態 | 施工機が安定しているか | － | － | ○ | 全本数 | 据付け時 | 目視 | 施工管理シート | － | － | － | 鉄板養生もしくは表層地盤改良 | [9 empty] | 施工機が安定しているか | － | － | ○ | － | － | －
| 施工機の水平度 | 水準器中央と気泡との合致 | － | － | ○ | 全本数 | 据付け時 | 施工機水準器 | 施工管理シート | － | － | － | 再調整 | [9 empty] | 水準器中央と気泡との合致 | － | － | ○ | － | － | －
| ケリーバーの鉛直度 | 1/200以下 | － | － | ○ | 全本数 | 据付け時 | 目視（トランシットまたは下振りによる） | － | － | － | － | 再調整 | [8 empty] | 最終的な傾斜1/100を達成するため | 1/200以下 | － | － | ○ | － | － | －
| 杭芯セット | ケリーバーと杭芯とのズレ±10mm以内 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 据付け時 | 目視 | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 再調整 | [8 empty] | 基本的に０を目標とする | ケリーバーと杭芯とのズレ±10mm以内 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
先行掘削 | バケット径 | 設計径以上 | △ | ◎ | ○ | 杭径毎 | 掘削前 | 計測（検尺テープ） | － | ○ | ○ | － | 再加工もしくは交換 | [9 empty] | 設計径以上 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | －
| ケリーバーの鉛直度 | 1/200以下 | － | － | ○ | 全本数 | 掘削時 | 目視（トランシットまたは下振りによる） | － | － | － | － | 修正掘り | [8 empty] | 最終的な傾斜1/100を達成するため | 1/200以下 | － | － | ○ | － | － | －
ケーシング 建込み | ケーシング径 | 設計径+100～200mm程度 | － | △ | ○ | 杭径毎 | 建込前 | 計測（検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | ○ | － | 交換 | [8 empty] | 場所打ちコンクリート杭施工指針・同解説 | 設計径+100～200mm程度 | － | △ | ○ | ○ | ○ | －
| ケーシング長さ | 土質状況に応じる | － | △ | ○ | 杭径毎 | 建込前 | 計測（検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | ○ | － | 取替 | [9 empty] | 土質状況に応じる | － | △ | ○ | ○ | ○ | －
| ケーシングの鉛直度 | 1/200以下 | － | － | ○ | 全本数 | 建込時 | 目視（トランシットまたは下振りによる） | 施工管理シート | － | － | － | 修正掘り | [8 empty] | 最終的な傾斜1/100を達成するため | 1/200以下 | － | － | ○ | － | － | －
| ケーシング建込位置 | ±50mm以内 | － | － | ○ | 全本数 | 建込完了時 | 計測（スケール） | 施工管理シート | － | － | － | 修正掘り | [8 empty] | 基本的に０を目標とする | ±50mm以内 | － | － | ○ | － | － | －
| ケーシング天端レベル | 施工盤＋0.5～1.0m程度 | － | － | ○ | 全本数 | 建込完了時 | 計測（レベル） | 施工管理シート | － | － | － | 修正掘り | [9 empty] | 施工盤＋0.5～1.0m程度 | － | － | ○ | － | － | －
安定液注入 | 比重 | 施工計画書 （1.01～1.15） | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 投入時及び1日１回 | 計測（マッドバランス） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 分散材添加、水希釈 | [8 empty] | 建築工事監理指針 | 土質状況に応じる （1.01～1.15） | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 粘性 | 施工計画書 （20～30秒） | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 投入時及び1日１回 | 計測（ファンネル粘度計、ストップウォッチ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | ベントナイト、CMC、ポリマー添加 | [8 empty] | 建築工事監理指針 | 土質状況に応じる （20～30秒） | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| pH | 施工計画書 （7～11.5） | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 投入時及び1日１回 | 計測（pH計：リトマス試験紙は原則NG) | 施工管理シート | ○ | － | ○ | ベントナイト、CMC、ポリマー添加 | [8 empty] | 建築工事監理指針 | 土質状況に応じる （7～11.5） | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 砂分（施工条件による） | 施工計画書 5～３％以下 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 投入時及び1日１回 | 計測（砂分測定器） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 砂分除去 | [8 empty] | 建築工事監理指針では5％ | ５～3%以下 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
軸部掘削 | 孔内水位 | 被圧水頭+2m以上 | － | △ | ○ | 全本数 | 掘削時 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | － | － | － | 安定液注入 | [8 empty] | 建築工事監理指針（リバース工法を準用） | 被圧水頭+2m以上 | － | △ | ○ | － | － | －
| ケリーバーの鉛直度 | 1/200以下 | － | － | ○ | 全本数 | 掘削時 | 目視（トランシットまたは下振りによる） | － | － | － | － | 修正掘り | [8 empty] | 最終的な傾斜1/100を達成するため | 1/200以下 | － | － | ○ | ○ | ○ | －
| 支持層の土質 | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 掘削時 | 目視（土質柱状図及び土質サンプルと照合） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 工事監理者協議 | [9 empty] | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 支持層の出現深度 | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 掘削時 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 工事監理者協議 | [9 empty] | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 根入れ長さ | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 掘削完了時 | 目視（支持層出現深度と掘削深度との照合） | 施工管理シート | － | － | － | 工事監理者協議 | [9 empty] | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | － | － | －
| 掘削深度 | 設計深度以上 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 掘削完了時 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | － | － | － | 再掘削 | [9 empty] | 設計深度以上 | △ | ◎ | ○ | － | － | －
拡底掘削 | 拡底バケット径 | 設計径+100mm以上 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 掘削前 | 計測（検尺テープ、施工機油量計） | － | ○ | ○ | － | 修理もしくは交換 | [8 empty] | 各拡底工法の評定条件 | 設計径+100mm以上 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | －
| 拡底掘削径 | 油量計値以上 | － | － | ○ | 全本数 | 掘削時 | 計測（施工機油量計） | 施工管理シート | － | － | － | 再掘削 | [9 empty] | 油量計値以上 | － | － | ○ | － | － | －
| 拡底掘削深度 | 設計深度以上 | － | － | ○ | 全本数 | 掘削完了時 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 修正掘り | [9 empty] | 設計深度以上 | － | － | ○ | ○ | － | ○
スライム沈殿待ち （安定液全量置換の場合は不要） | スライム沈殿量 | 沈殿が停止するまで | △ | ◎ | ○ | 試験杭 | 拡底後5分毎 | 計測（錘付き検尺テープ、ストップウォッチ） | 施工管理シート | ○ | － | － | 安定液の調整 | [9 empty] | 沈殿が停止するまで | △ | ◎ | ○ | ○ | － | －
一次スライム処理 | 処理前後のスライム量 | あたりが良好なことを確認 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 処理前・完了時 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 再処理 | [9 empty] | あたりが良好なことを確認 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 砂分 | 施工計画書 5～３％以下 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 処理完了時 | 計測（砂分測定器） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 安定液置換 | [8 empty] | 建築工事監理指針では5％ | ５～3%以下 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 比重（施工条件による） | 施工計画書 （1.01～1.15） | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 処理完了時 | 計測（マッドバランス） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 分散材添加、水希釈 | [8 empty] | 建築工事監理指針 | 土質状況に応じる （1.01～1.15） | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 粘性（施工条件による） | 施工計画書 （20～30秒） | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 処理完了時 | 計測（ファンネル粘度計、ストップウォッチ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | ベントナイト、CMC、ポリマー添加 | [8 empty] | 建築工事監理指針 | 土質状況に応じる （20～30秒） | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| pH（施工条件による） | 施工計画書 （7～11.5） | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 処理完了時 | 計測（pH計：リトマス試験紙は原則NG) | 施工管理シート | ○ | － | ○ | ベントナイト、CMC、ポリマー添加 | [8 empty] | 建築工事監理指針 | 土質状況に応じる （7～11.5） | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
孔壁測定 | 孔壁の鉛直度 | 1/100以下 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 鉄筋建込前 | 計測（超音波測定器） | 施工管理シート 超音波測定記録紙 | ○ | － | ○ | 修正掘り | [8 empty] | 場所打ちコンクリート杭施工指針・同解説 | 1/100以下 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 軸部径 | 設計径以上 | △ | ◎ | ○ | [7 empty] | 修正掘り | [9 empty] | 設計径以上 | △ | ◎ | ○
| 拡底径 | 設計径+100mm以上 | △ | ◎ | ○ | [7 empty] | 修正掘り | [8 empty] | 各拡底工法の評定条件 | 設計径+100mm以上 | △ | ◎ | ○
| 孔壁の崩壊 | 崩壊が無いこと | △ | ◎ | ○ | [7 empty] | 工事監理者と協議 | [9 empty] | 崩壊が無いこと | △ | ◎ | ○
鉄筋搬入 | 材質、径、長さ、数量 | 設計図書通り JIS規格品 | △ | ◎ △ | ○ | 搬入毎 | 搬入時 | 目視（ミルシート、納入伝票と照合） | 専用ファイル | － | － | － | 交換 | [9 empty] | 設計図書通り JIS規格品 | △ | ◎ △ | ○ | － | － | －
鉄筋籠組立 | 主筋：径、本数、長さ、継手長 | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 組立完了時 | 計測（検尺テープ、スケール、ノギス） 目視（鉄筋加工図と照合） | 配筋検査記録表 | ○ | － | ○ | 手直し | [9 empty] | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| フープ筋：径、ピッチ、継手長、溶接長 | [8 empty] | ○ | － | ○ | [14 empty] | ○ | － | ○
| 補強リング：形状、ピッチ | [8 empty] | ○ | － | ○ | [14 empty] | ○ | － | ○
| スペーサー：形状、個数、ピッチ | [8 empty] | ○ | － | ○ | [14 empty] | ○ | － | ○
| 溶接の外観 | [8 empty] | ○ | － | － | [14 empty] | ○ | － | －
鉄筋籠建込み | 継手長 | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 継手完了時 | 計測（検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 再調整 | [9 empty] | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 継手結束 | 主筋1本当たり3箇所以上、締付具合 | － | － | ○ | 全本数 | 継手完了時 | 目視 | － | ○ | － | － | 追加、再調整 | [9 empty] | 主筋1本当たり3箇所以上、締付具合 | － | － | ○ | ○ | － | －
| 鉄筋セットレベル | ±0～-50mm | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 建込完了時 | 計測（検尺テープ：２箇所以上で確認） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 再調整 | [8 empty] | 設置レベルを±0を目標とする | ±0～-50mm | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
鋼管搬入・建込み（鋼管ありの場合） | 材質、径、長さ、厚さ、外観 | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | 搬入毎 | 搬入時 | 目視（ミルシート、納入伝票と照合） | 鋼管検査記録表 | ○ | － | ○ | 交換 | [9 empty] | 設計図書通り | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 鋼管の鉛直度 | 1/200以下 | － | － | ○ | 全本数 | 建込時 | 目視（トランシットまたは下振りによる） | － | ○ | － | － | 再調整 | [8 empty] | 最終的な傾斜1/100を達成するため | 1/200以下 | － | － | ○ | ○ | － | －
| 鉄筋接合部の溶接外観 | アンダーカット、余盛り不足 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 溶接完了時 | 目視 | 鋼管検査記録表 | － | － | － | 手直し | [9 empty] | アンダーカット、余盛り不足 | △ | ◎ | ○ | － | － | －
| 鋼管天端 | ±0～-50mm | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 建込完了時 | 計測（検尺テープ：２箇所以上で確認） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 再調整 | [8 empty] | 設置レベルを±0を目標とする | ±0～-50mm | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
トレミー管建込み | 仕様、組合せ | 施工計画書通り | － | ◎ | ○ | 全本数 | 建込前 | 計測（検尺テープ） | 施工管理シート | － | － | － | 準備 | [9 empty] | 計画書通り | － | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 継手部の損傷 | 損傷の有無 | － | － | ○ | 全本数 | 建込前 | 目視 | 施工管理シート | － | － | － | 交換 | [9 empty] | 損傷の有無 | － | － | ○ | － | － | －
| パッキンの設置 | ジョイント部にパッキンを設置 | － | － | ○ | 全本数 | 建込時 | 目視 | 施工管理シート | ○ | － | － | 入れ直し | [9 empty] | ジョイント部にパッキンを設置 | － | － | ○ | ○ | － | －
| 先端位置 | 孔底より200mm | － | △ | ○ | 全本数 | 建込完了時 | 計測（スケール） | 施工管理シート | － | － | － | 再調整 | [8 empty] | 場所打ちコンクリート杭施工指針・同解説 | 孔底より200mm | － | △ | ○ | － | － | －
打設前孔底確認 | 掘削深度の確認 | 設計深度以上 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | コンクリート打設前 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 二次スライム処理 | [9 empty] | 設計深度以上 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| 孔底あたり | あたりが良好なことを確認 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | コンクリート打設前 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 二次スライム処理 | [9 empty] | あたりが良好なことを確認 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| スライム量 | スライム量30mm以下 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | コンクリート打設前 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 二次スライム処理 | [9 empty] | スライム量30mm以下 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
二次スライム処理 | 孔底あたり | あたりが良好なことを確認 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 処理完了時 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 再処理 | [9 empty] | あたりが良好なことを確認 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| スライム量 | スライム量30mm以下 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 処理完了時 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 再処理 | [9 empty] | スライム量30mm以下 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
コンクリート 受入検査 | スランプ | 設計図書による （21cm±1.5cm） | △ | ◎ | － | 全本数 | 1回/日かつ150m3毎 | スランプ試験 | 性状試験報告書 | ○ | － | ○ | プラント再混練 | [9 empty] | 設計図書による （21cm±1.5cm） | △ | ◎ | － | ○ | － | ○
| 空気量 | 設計図書による （4.5±1.5%） | △ | ◎ | － |  |  | 空気量試験 | [14 empty] | 設計図書による （4.5±1.5%） | △ | ◎ | －
| 塩分量 | 0.3kg/m3以下 | △ | ◎ | － |  |  | 塩分量試験 | [13 empty] | 公共建築工事標準仕様書 | 0.3kg/m3以下 | △ | ◎ | －
| コンクリート温度 | 35℃以下 | △ | ◎ | － |  |  | 温度計 | [13 empty] | 水中コンクリートについては温度の規定がないため、暑中期であれば原則35℃以下、寒中期であれば原則10～20℃を推奨する | 35℃以下 | △ | ◎ | －
コンクリート 打設 | プランジャー投入 | 投入の確認 | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 打設前 | 目視 | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 投入 |  |  |  | ※写真の必要性、どうとるか？ | [5 empty] | 投入の確認 | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
| コンクリート打ち上がり高さ | 計画高さ以上 | － | ◎ | ○ | 全本数 | 生コン車1台ごと | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | － | － | － | － |  |  |  | ※確認方法 | [5 empty] | 計画高さ以下 | － | ◎ | ○ | － | － | －
| トレミー管の位置 | コンクリート中に2m以上挿入 | － | ◎ | ○ | 全本数 | 打設時 | 目視（トレミー管切断記録により先端レベル確認） | 施工管理シート | － | － | － | 再調整 |  |  |  | ※確認方法 |  |  |  |  | JASS５ | コンクリート中に2m以上挿入 | － | ◎ | ○ | － | － | －
| コンクリート余盛天端 | 杭頭+800mm以上 （無水掘：+500mm以上） | △ | ◎ | ○ | 全本数 | 打設完了時 | 計測（錘付き検尺テープ） | 施工管理シート | ○ | － | ○ | 追加打設 | [8 empty] | 建築工事監理指針 | 杭頭+800mm以上 （無水掘：+500mm以上） | △ | ◎ | ○ | ○ | － | ○
ケーシング引抜き | ケーシング引抜き | 垂直に静かに引抜く | － | － | ○ | 全本数 | 引抜き時 | 目視 | － | － | － | － | 埋戻しと併用 |  |  |  | ※埋め戻しと併用の意味？ | [5 empty] | 垂直に静かに引抜く | － | － | ○ | － | － | －
埋戻し | 良質土の使用 | 歩行が可能であるか | － | － | ○ | 全本数 | 埋戻し時 | 目視 | － | － | － | － | 改良材投入 | [9 empty] | 歩行が可能であるか | － | － | ○ | － | － | －
京成建設株式会社
ケーシング径や長さについては現場搬入時確認
状況写真
状況写真
内容については監理者に確認し、必要に応じて追加、修正を行うこと
外径・2ヶ所以上の計測（逃げからの計測）
検査記録写真・トレーサビリティの資料記録ミルシートとタグの照合記録を残す
施工報告書記録（溶接技量者の施工時の状況写真含む）必要
（共通）鉛直度については計測できない（難しい）ため、目視による管理基準の概ね確認
鋼管ありの場合は施工管理シート15.4に記入する
杭芯位置は必ずダブルチェックを行う
打ち上がり高さは必ずダブルチェックを行う
記録写真については特記もしくは監理者の指示による
杭芯位置は必ずダブルチェックを行う
状況写真
QC工程表の内容について監理者と協議し合意した後に使用する
チェック・確認欄は作成時のチェック、確認に利用し、実施時は印刷対象外とする